考生答题不准超过此线

地区

姓名

单位名称

准考证号

西安市职业技能等级认定

风力发电运维值班员高级实操试卷（二）

注意事项

一、本试卷依据《国家职业标准》命制；
二、请考生仔细阅读试题的具体考核要求，并按要求完成操作或进行笔答或口答；
三、操作技能考核时要遵守考场纪律，服从考场管理人员指挥，以保证考核安全顺利进行。

试题1：安全管理-风电场35kV集电线路倒杆断线应急处置与管理

- 某风电场35kV集电线路Ⅱ回线运行中，调度监控显示该线路电流速断保护动作跳闸，重合闸不成功，现场巡视发现该线路12号钢管杆因基础冲刷发生倾斜倒杆，导线断线落地，断落在地面的导线持续放电并引燃周边枯草。当时现场风速10m/s，天气干燥，倒杆位置位于风机群内部道路旁。

- 请考生模拟完成该起集电线路倒杆断线事件的应急处置全过程，并进行安全风险评估与控制

考核时间：20分钟

考核要求：

- 1.考生需对倒杆断线点导线带电状态、杆塔基础、相邻杆塔结构、线路通道及山火蔓延风险等危险源进行全面排查并制定整改措施。

- 2.针对野外高压线路倒杆断线及地面带电导线特点，编制涵盖报警、停电验电、现场警戒、防触电、山火扑救、线路抢修等环节的现场处置方案。

- 3.考生制定并落实防跨步电压触电、防导线回弹伤人、防山火蔓延、野外作业安全防护及抢修作业高处防坠落等安全技术措施。

- 4.考生模拟执行应急启动、信息上报、现场指挥协调、应急资源调配及与消防、林业、电网调度等外部力量的联动，并对事故现场及周边进行动态风险评估并实施管控。

试题2：运行操作-35kV集电线路检修转运行送电操作

- 某风电场35kV配电室采用单母线分段接线，35kVⅡ段母线带3条集电线路（312、314、316 断路器），每条集电线路接10台风机及箱式变压器。运行中35kV314集电线路过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作不成功，现场检查发现该线路末端2号箱变低压侧电缆击穿接地。故障处理完毕后，调度下达指令：35kV 314集电线路具备送电条件，恢复314线路及所带风机并网运行。

- 请考生模拟完成35kV集电线路故障跳闸后检修转运行的全过程操作

考核时间：30分钟

考核要求：

- 1.考生需正确填写35kV集电线路恢复送电操作票，包含操作任务、操作顺序、危险点分析及安全措施，术语规范，防止带地线合闸、防止非同期并列等关键步骤齐全。

- 2.考生需模拟执行35kV开关柜断路器及隔离开关操作、箱变高低压侧操作、风机变流器并网启动操作，严格执行唱票复诵、操作监护、逐项打勾制度，操作前核对设备名称编号，操作后检查电压、电流及功率指示，操作过程规范无误。

- 3.考生需落实操作监护制度，模拟送电监护，落实防误闭锁管理、电气安全防护、操作记录及故障记录填写、操作后向调度及场长汇报等安全管理要求，确保恢复送电全过程安全可控。

试题3：设备维护 - 风力发电机组机舱柜及控制变压器维护

- 某风电场单台风力发电机组按年度维护计划进行设备维护，涉及机舱电气屏柜（含机舱控制柜、变桨控制箱、偏航控制箱）及机舱干式控制变压器（380V/230V）。

- 请考生模拟完成该机舱电气屏柜及控制变压器的维护。

考核时间：25分钟

考核要求：

- 1.考生需完成机舱屏柜维护，包含柜内清洁除尘、接触器及继电器触点检查、控制回路接线紧固、编码器及传感器接线检查、加热器及温控装置检查、柜门密封及防振检查等维护项目。

- 2.考生需完成控制变压器维护，包含绕组及铁芯清洁、绝缘电阻检查、接线端子紧固、温控装置及冷却风机检查、接地装置检查、运行声响及振动检查等维护项目。

- 3.考生需完成典型零部件更换，包含屏柜指示灯、继电器、加热器等更换，以及变压器温控器、冷却风机等更换，掌握更换方法及注意事项，更换后动作可靠、运行正常。

- 4.考生需完成维护后检查验收，包含绝缘电阻测试、控制回路通电验证、变桨及偏航动作试验、变压器温升复查、设备外观清洁、维护记录及缺陷处理记录填写，确保维护质量合格。

- 试题4：异常及故障处理-变频器IGBT模块过温异常处理

- 某风电场35kV集电线路12号风机正常运行中，值班员远程监控发现该机组 SCADA画面报 "变频器过温"预警，机侧变频器IGBT温度达82℃（高报警阈值 80℃），网侧变频器温度正常；机组当前有功功率1.8MW，环境温度32℃，变频器柜内冷却风机运行指示正常，柜门关闭到位，变频器室空调运行正常。

- 请考生模拟完成该变频器IGBT模块过温块过温异常处理。

考核时间：30分钟

考核要求：

- 1.考生需对报警信息进行核实确认，准确判断变频器 IGBT 模块过温异常的性质、等级及发展趋势，明确机组当前运行状态及是否具备继续运行条件。

- 2.考生需结合运行参数对变频器IGBT过温的可能原因进行全面分析，给出原因排查思路。

- 3.考生需制定并模拟执行完整的异常处置流程，明确各环节操作条件与判据，直至机组恢复或安全停运。

试题5：技术管理和优化-变频器IGBT模块过温检修后验收、重新投运及技术管理

- 某风电场35kV集电线路5号风机因变频器IGBT模块过温（模块间温差超限）异常停运，经检修班组完成IGBT模块测温回路校验、散热器及冷却风道清理、IGBT模块与驱动板检查及绝缘处理后，检修工作票已办理完工手续，检修人员提交检修记录及试验报告。现场风速8m/s，环境温度26℃。

- 请考生模拟完成该机组检修后的验收、重新投运及后续技术管理全过程。

考核时间：20分钟

考核要求：

- 1.考生需模拟对IGBT模块检修项目进行全面验收，核查检修记录与试验报告，确认设备状态及安全措施恢复情况，明确是否具备重新投运条件。

- 2.考生需制定并执行机组重新投运操作流程，涵盖启动前检查、并网空载、逐步带负荷、IGBT温度等运行参数监视及异常处置等环节，明确各步操作判据。

- 3.考生需针对本次IGBT模块过温异常及检修，制定缺陷闭环跟踪、技术分析、运行优化及预防性维护等技术管理措施及指导手册。

西安市职业技能等级认定

风力发电运维值班员L高级实操试卷评分表

总成绩表

| 序号 | 试题名称 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 100 |  | 15% |  |  |
| 2 | 运行操作 | 100 |  | 30% |  |  |
| 3 | 设备维护 | 100 |  | 20% |  |  |
| 4 | 异常及故障处理 | 100 |  | 25% |  |  |
| 5 | 技术管理和优化 | 100 |  | 10% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

统分人：          年  月   日

试题1：安全管理-风电场35kV集电线路倒杆断线应急处置与管理

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置与管理 | 应急处置方案编制 | 15 | 方案包含故障判断、停电隔离、现场警戒、伤员救护、抢修恢复、信息通报等环节，需针对 35kV 集电线路倒杆断线特点制定，流程清晰、职责明确。缺关键环节扣3分/项，未结合倒杆断线现场特点扣5分 |  |  |
| 2 |  | 应急启动与信息报告 | 10 | 按规定时限逐级上报，报告内容含线路名称、杆号、故障类型、天气、人员伤亡情况；同步通知运维班组及外协单位。启动不及时扣3分，漏报/迟报扣5分，内容不全扣2分/项 |  |  |
| 3 |  | 现场指挥与协调联动 | 12 | 现场统一指挥，明确抢修、警戒、通讯、救护各组职责；与电网调度做好停电范围、接地线位置交底；保持与总部及调度通讯畅通。指挥混乱扣5分，未调度交底扣4分，通讯中断无备用措施扣3分 |  |  |
| 4 |  | 人员疏散与救护 | 8 | 确认故障区域内人员并组织撤离至安全距离（35kV 不少于 8 米）；清点人数无遗漏；对触电、砸伤人员实施初步急救；疏散路线避开倒杆方向及导线摆动范围。未清点人数扣3分，急救不当扣2分，疏散方向错误扣3分 |  |  |
| 5 |  | 应急保障与资源 | 5 | 绝缘工器具、接地线、验电器、安全围栏、急救箱等物资齐全有效；应急车辆及通讯设备可用；与周边医疗单位有联动协议。物资缺失扣1分/项，无联动协议扣2分 |  |  |
| 6 |  | 事故调查与整改闭环 | 10 | 故障隔离后设专人监护防止二次伤害；保护事故现场配合调查取证；24小时内提交初步报告；落实原因分析、责任认定、防范措施、预案修订 "四不放过" 闭环。未设监护扣3分，破坏现场扣4分，报告超时扣3分 |  |  |
| 7 | 现场风险管控 | 现场风险评估与管控方案编制 | 12 | 对触电伤害、高空坠落、倒杆伤人、导线弹击、杆塔倾覆、交通事故等风险进行动态评估，编制风险管控方案，明确管控措施和责任人。风险识别不全扣2分/项，无管控方案扣6分，措施不具体扣4分 |  |  |
| 8 |  | 电气安全风险管控 | 10 | 确认35kV线路停电、验电、挂接地线，防止反送电及感应电；作业人员穿戴绝缘防护用品；设置安全围栏悬挂 "止步，高压危险" 标示牌。未验电接地扣4分，防护不到位扣3分，未设围栏标示扣3分 |  |  |
| 9 |  | 倒杆断线次生灾害管控 | 10 | 评估杆塔倾覆方向及导线落点，监控相邻杆塔基础；清理故障点周边杂物防止二次倒杆；对断落导线设置警戒防止行人靠近；监测杆塔基础沉降及拉线松弛。未设导线警戒扣3分，未监测相邻杆塔扣2分，未评估倾覆方向扣3分，未清理现场扣2分 |  |  |
| 10 |  | 现场安全监督与防护 | 8 | 现场人员佩戴安全帽、绝缘鞋等防护用品；所有进场人员安全交底签字；设专职安全员监督制止违章；作业区域与带电设备保持足够安全距离。未配备防护用品扣3分，未交底扣2分，无专职监护扣3分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：         年   月   日            核分人：          年   月   日

试题3：设备维护- 塔基配电柜及箱式变压器维护

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔基配电柜维护 | 配电柜清洁与外观检查 | 15 | 清洁不彻底扣5分，触头、母排、端子漏检扣5分，柜体外观未检查扣5分 |  |  |
| 2 |  | 二次回路与保护装置检查 | 15 | 接线未紧固扣5分，保护装置漏检扣5分，保护压板检查错误扣5分 |  |  |
| 3 |  | 开关机构与安全闭锁检查 | 10 | 储能机构漏检扣5分，安全闭锁未验证扣5分 |  |  |
| 4 |  | 塔基配电柜零部件更换 | 10 | 更换方法错误扣4分，型号不匹配扣3分，动作、信号不可靠扣3分 |  |  |
| 5 | 变压器维护 | 变压器油系统与密封检查 | 15 | 油位油色未查扣5分，密封点漏检扣5分，检查不仔细留有隐患扣5分 |  |  |
| 6 |  | 变压器油系统与密封检查 | 15 | 硅胶更换不规范扣5分，套管未清洁扣5分，放电痕迹漏查扣5分 |  |  |
| 7 |  | 附件校验与接地检查 | 10 | 仪表未校验扣5分，接地装置漏检扣5分 |  |  |
| 8 |  | 箱变密封垫更换 | 10 | 更换方法错误扣4分，密封面未清理扣3分，紧固不均扣3分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |

评分人：       年   月   日                     核分人：    年    月    日

试题4：异常及故障处理-变桨系统桨距角偏差异常处理

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态定性 | 信息核实确认 | 6 | 正确查看 SCADA 变桨系统报警信息并排除误报可能。未查看报警信息扣3分，未排除误报扣3分 |  |  |
| 2 |  | 异常性质与判定 | 7 | 准确判断异常性质（桨距角偏/三叶片不一致）及异常等级。性质判断错误扣4分，等级判定错误扣 3分 |  |  |
| 3 |  | 发展趋势判断 | 5 | 结合历史数据判断桨距角偏差发展趋势。未结合历史趋势分析扣3分，趋势判断错误扣2分 |  |  |
| 4 |  | 运行状态评估 | 7 | 正确评估机组可否继续运行并给出定性结论。未评估可否继续运行扣4分，定性结论错误扣3分 |  |  |
| 5 | 状态分析 | 运行参数综合分析 | 8 | 结合桨距角给定与反馈值、变桨电机电流/温度、变桨电池电压、风速、转速、功率等参数综合分析。未结合桨距角给定与反馈分析扣3分，未结合变桨电机与电池电压分析扣3分，参数分析不全面扣2分 |  |  |
| 6 |  | 桨距角偏差原因分析 | 8 | 全面分析桨距角偏差异常可能原因（变桨电机、编码器、变桨轴承卡涩、变桨控制器、电源 / 电池等）。未分析变桨电机与编码器原因扣3分，未分析变桨轴承与控制器原因扣3分，原因分析不全扣 2分 |  |  |
| 7 |  | 三叶片不一致原因 | 8 | 准确分析三叶片桨距角不一致原因。未分析编码器零位原因扣3分，未分析机械卡涩与传动间隙原因扣3分，原因分析不全面扣2分 |  |  |
| 8 |  | 排查思路与优先级 | 6 | 给出合理排查思路并明确优先级。排查思路不清晰扣3分，未明确排查优先级扣 3分 |  |  |
| 9 | 异常及故障处理 | 信息确认与参数监视 | 7 | 正确确认报警并持续监视桨距角变化趋势。未正确确认报警扣3分，未持续监视桨距角变化扣4分 |  |  |
| 10 |  | 降负荷 / 限功率运行 | 8 | 合理采取降负荷或限功率运行措施。降负荷时机判断错误扣4分，降负荷幅度或操作不当扣4分 |  |  |
| 11 |  | 停机与电气隔离 | 10 | 规范执行停机与变桨系统电气隔离操作。停机操作不规范扣5分，电气隔离措施不到位扣5分 |  |  |
| 12 |  | 现场检查与验证 | 8 | 正确开展现场检查并进行手动变桨测试/复测验证。现场检查项目遗漏扣4分，未进行手动变桨测试或复测验证扣 4 分 |  |  |
| 13 |  | 恢复送电或安全停运 | 7 | 正确判断恢复送电条件或实施安全停运。恢复送电条件判断错误扣4分，安全停运措施不当扣3分 |  |  |
| 14 |  | 记录归档信息上报 | 5 | 做好异常记录归档并按规定上报。未做好记录归档扣3分，未按规定信息上报扣2分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日

- 试题5：技术管理与优化-变桨系统桨距角偏差异常检修后验收、投运及优化管理

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备验收 | 检修资料核查 | 8 | 核查检修记录、试验报告及工单完整性。未核查检修记录扣4分，未核査试验报告扣4分 |  |  |
| 2 |  | 设备状态验收 | 8 | 现场确认变桨电机、编码器、变桨轴承、传动机构等检修部位质量及设备外观状态。漏检检修部位扣4分，未确认设备外观扣4分 |  |  |
| 3 |  | 安全措施恢复确认 | 7 | 确认接地线拆除、标示牌收回、安全措施恢复。未确认接地线拆除扣4分，未确认标示牌收回扣3分 |  |  |
| 4 |  | 投运条件判定 | 7 | 综合判定变桨系统及机组是否具备重新投运条件并出具验收意见。未判定投运条件扣4 分，验收意见错误扣3分 |  |  |
| 5 | 设备投运 | 启动前检查 | 8 | 完成变桨系统自检、三叶片初始位置确认、紧急顺桨功能、机械电气及保护装置启动前检查。变桨系统自检与初始位置确认遗漏扣4 分，紧急顺桨与保护装置未查扣4分 |  |  |
| 6 |  | 并网空载试验 | 10 | 规范执行启动并网及空载运行检查。启动并网操作不规范扣5分，空载运行参数未确认扣5分 |  |  |
| 7 |  | 逐步带负荷运行 | 12 | 按梯度逐步增加负荷并监视运行状态。加负荷梯度不合理扣6分，带负荷过程未监视扣6分 |  |  |
| 8 |  | 参数监视与异常处置 | 10 | 持续监视定子温度、振动等关键参数，异常正确处置。关键参数未监视扣5分，异常处置不当扣5分 |  |  |
| 9 | 技术管理 | 缺陷闭环跟踪 | 8 | 建立变桨系统缺陷台账并跟踪闭环处理。未建立缺陷台账扣 4 分，未明确闭环跟踪要求扣 4 分 |  |  |
| 10 |  | 技术分析 | 8 | 对桨距角偏差根因及检修效果进行技术分析。原因分析不深入扣 4 分，检修效果未评估扣 4 分 |  |  |
| 11 |  | 运行优化建议 | 7 | 提出变桨控制参数优化及变桨系统监控加强措施。未提出运行优化建议扣4分，监控加强措施缺失扣3分 |  |  |
| 12 |  | 预防性维护措施 | 7 | 制定编码器校验、变桨轴承润滑、电池充放电检测、变桨电机检查等维护周期及预防性试验措施。未制定检查要求扣4分，预防性试验缺失扣3分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：          年     月     日                     核分人：    年    月    日

试题2：运行操作-35kV集电线路检修转运行送电操作

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作票填写 | 操作任务填写 | 10 | 操作任务明确，设备名称、操作内容（检修转运行送电操作）、操作目标，术语规范。任务不明确扣2分，设备名称错误扣2分，术语不规范扣1分 |  |  |
| 2 |  | 操作顺序与项目 | 10 | 操作顺序正确，包含：接令记录、核对检修工作终结及安全措施拆除、核对当前运行方式及开关位置、拆除接地线/拉开接地刀闸、送电、充电及电压电流监视、远方/就地切换、就地操作、操作后核对、恢复远方方式等关键步骤。缺关键步骤扣2分/项，顺序错误扣3分/项 |  |  |
| 3 |  | 危险点分析与安全措施 | 10 | 危险点分析全面，包含：带接地线（接地刀闸）合闸送电、线路有人工作、感应电伤人、误分误合开关、电弧伤人、远方/就地误操作、防误闭锁解锁、反送电等；对应安全措施具体可行。危险点缺失扣2分/项，无安全措施扣5分，措施不具体扣3分 |  |  |
| 4 |  | 操作票规范 | 5 | 操作票格式规范，编号、日期、操作人/监护人签名齐全，字迹清楚，无涂改，已审核批准。格式不规范扣1分，签名缺失扣1分/处，违规涂改扣2分，未审核扣1分 |  |  |
| 7 | 操作执行 | 操作前准备 | 5 | 核对调度指令与操作票一致；检查35kV集电线路检修工作票已全部终结、人员撤离、接地线已拆除 / 接地刀闸已拉开；检查线路开关、刀闸在分位，35kV 母线电压正常；确认开关储能、操作电源正常；准备合格工器具及绝缘防护用品。未核对指令扣2 分，未检查设备状态扣2分，工器具不全扣1分 |  |  |
| 8 |  | 远方送电操作 | 12 | 在继保室后台机正确选择35kV集电线路开关；按操作票顺序先合刀闸、后合开关送电；密切监视开关位置变化、充电电流及 35kV 母线电压；送电后确认线路充电正常、电压在合格范围。操作错误扣4 分，未监视电压/电流扣3分，操作顺序错误扣4分，电压异常未发现扣3分 |  |  |
| 9 |  | 远方/ 就地切换操作 | 10 | 按操作票步骤将35kV集电线路开关由 "远方" 切换至 "就地" 位置；确认切换后后台远方操作闭锁；核对就地机构箱开关位置指示与后台一致；切换过程规范，无误碰其他按钮。切换步骤错误扣3分，未确认闭锁扣3分，未核对位置扣2分 |  |  |
| 10 |  | 就地操作 | 8 | 在就地机构箱正确操作分/合闸按钮；每步操作确认开关位置指示器变化及电压电流变化；操作完成后核对机械位置与电气指示一致；确认35kV充电正常、电压稳定。就地操作错误扣3分，未逐步确认扣2分，位置不一致未发现扣3分 |  |  |
| 11 |  | 操作后检查与恢复 | 5 | 操作完成后将35kV集电线路开关恢复至 "远方" 位置；全面检查线路运行正常、开关位置正确、电压电流合格、无告警信号。未恢复远方方式扣2分，未全面检查扣2分，未清理现场扣1分 |  |  |
| 12 |  | 操作资格与分工 | 4 | 操作人、监护人具备相应资格且明确分工；监护人全程监护，不得兼任操作；操作前双方共同核对设备名称编号。资格不符扣2分，分工不清扣1分，未共同核对扣1分 |  |  |
| 13 |  | 唱票复诵制度 | 8 | 监护人按操作票逐项唱票，操作人复诵无误后执行；每步操作后监护人确认并打勾；唱票声音清晰、内容准确；严禁跳项、漏项操作。未唱票扣4分，未复诵扣2分，跳项/漏项扣4分/项，错误扣2分 |  |  |
| 14 |  | 逐项操作与记录 | 5 | 严格按操作票顺序逐项操作，每完成一项立即在操作票上打 "√" 标记；不得提前打勾或事后补打勾；操作中发生疑问立即停止并汇报。未逐项记录扣2 分，提前/补打勾扣2分，有疑问未停止扣1分 |  |  |
| 15 |  | 防误闭锁管理 | 4 | 操作中确认防误闭锁装置正常投入；严禁随意解锁操作；确需解锁时按规定履行审批手续并专人监护；操作后确认闭锁恢复。闭锁未确认扣2分，违规解锁扣4分（本项扣完为止），操作后未恢复闭锁扣2分 |  |  |
| 16 |  | 操作记录与汇报 | 4 | 操作完成后及时填写运行记录（操作时间、开关位置变化、电压电流值、操作人员）；记录内容准确完整。未填写记录扣2分，未汇报调度扣2分，记录不准确扣1分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日

试题1、安全管理

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全策划 | 海事协调 | 10 | 口述需提前向海事局报备作业海域、时间及禁航范围；未口述扣10分 |  |  |
| 2 | 风险辨识 | 环境因素 | 10 | 分析潮汐、流速对潜水作业的影响，确定作业窗口期；未分析扣10分 |  |  |
| 3 | 人员管理 | 特种资质 | 10 | 模拟查验潜水员证书及敷缆船适航证书；未查验扣10分 |  |  |
| 4 | 现场布置 | 警戒区域 | 15 | 规划海上作业半径500米警戒区，设置AIS航标及警示灯；规划不合理扣15分 |  |  |
| 5 | 安全措施 | 防触电 | 10 | 口述海缆停电、验电、接地（抛锚式接地）的操作流程；流程缺失扣10分 |  |  |
| 6 | 交叉作业 | 船机配合 | 10 | 口述潜水员与敷缆船吊机的避让安全距离；未口述扣10分 |  |  |
| 7 | 工器具 | 潜水装备 | 10 | 检查潜水头盔通讯系统及应急供气装置；未检查扣5分 |  |  |
| 8 | 应急管理 | 溺水急救 | 10 | 口述海上人员落水应急救援预案（海巡船配合、心肺复苏）；流程错误扣10分 |  |  |
| 9 | 监护制度 | 水面监护 | 10 | 明确潜水作业时必须有专人监护水面情况；未明确扣5分 |  |  |
| 10 | 终结工作 | 海床探测 | 5 | 模拟作业结束后使用侧扫声呐确认海缆掩埋深度；未模拟扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：         年   月   日            核分人：          年   月   日

试题2、运行操作

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作前准备 | 调度指令 | 10 | 核对调度下发的“一次调频投入”指令及定值单；未核对扣10分 |  |  |
| 2 | 参数设置 | 死区调整 | 15 | 将一次调频死区设置为±0.03Hz（符合国标），防止频繁调节；设置错误扣15分 |  |  |
| 3 | 参数设置 | 虚拟惯量 | 15 | 根据机组惯性时间常数，设定虚拟惯量增益系数；设定错误扣15分 |  |  |
| 4 | 控制模式 | 下垂控制 | 10 | 投入“下垂控制（Droop Control）”模式，设定下垂系数为2%；未投入扣10分 |  |  |
| 5 | 功能验证 | 扰动模拟 | 15 | 模拟电网频率跌落0.05Hz，观察机组有功功率响应增量；响应错误扣15分 |  |  |
| 6 | 数据监控 | 响应时间 | 10 | 确认机组功率响应延迟时间＜3秒；未确认扣10分 |  |  |
| 7 | 通讯检查 | PMU上传 | 10 | 确认PMU装置实时上传惯量响应数据至调度端；未确认扣5分 |  |  |
| 8 | 定值核对 | 限幅设置 | 10 | 核对有功功率调节幅度不超过10%Pe；未核对扣5分 |  |  |
| 9 | 操作记录 | 事件记录 | 5 | 记录参数修改前后的数值及修改时间；记录不全扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日

试题3、设备维护

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态监测 | 频谱分析 | 15 | 分析CMS频谱图，识别主轴轴承外圈存在剥落（BPFO谐波）；识别错误扣15分 |  |  |
| 2 | 状态监测 | 趋势判断 | 10 | 查看轴承温度及振动总值趋势，判断处于加速劣化期；判断错误扣10分 |  |  |
| 3 | 精密测量 | 游隙测量 | 15 | 使用塞尺测量主轴轴承轴向游隙，读数精确到0.01mm；操作错误扣15分 |  |  |
| 4 | 油液分析 | 取样化验 | 10 | 指导从轴承腔体底部取油样，进行光谱分析；取样位置错误扣10分 |  |  |
| 5 | 油液分析 | 元素判断 | 10 | 根据化验单，判断Fe元素浓度超标，提示磨损加剧；未判断扣10分 |  |  |
| 6 | 加注工艺 | 废脂排出 | 15 | 使用自动注脂泵加注，直至新脂将旧脂完全挤出；未排尽旧脂扣15分 |  |  |
| 7 | 加注工艺 | 用量控制 | 10 | 根据轴承腔体容积计算注脂量，严禁过量导致温升；计算错误扣5分 |  |  |
| 8 | 维护记录 | 健康报告 | 5 | 填写主轴轴承健康状态评估报告；报告不全扣5分 |  |  |
| 9 | 安全措施 | 防转动 | 10 | 测量游隙时需锁定风轮，防止主轴转动；未锁定扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日

试题4、异常及故障处理

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 报警记录 | 10 | 调取报警时刻的风速（8m/s）及机舱X/Y向振动值；调取不全扣10分 |  |  |
| 2 | 波形分析 | 时域特征 | 10 | 分析振动波形呈正弦波规律震荡，而非随机冲击；分析错误扣10分 |  |  |
| 3 | 频谱分析 | 特征频率 | 15 | 分析频谱峰值对应塔筒一阶固有频率（~0.5Hz）；识别错误扣15分 |  |  |
| 4 | 原因排查 | 风速关联 | 10 | 确认报警发生在切入风速段，且风向垂直于塔筒；未确认扣10分 |  |  |
| 5 | 故障诊断 | 涡激振动 | 15 | 综合诊断为“塔筒发生涡激振动（VIV）”，而非设备故障；结论错误扣15分 |  |  |
| 6 | 处理方案 | 短期措施 | 10 | 提出修改控制逻辑，在6-9m/s风速段增加“阻尼控制”或“转速避让”；未提出扣10分 |  |  |
| 7 | 处理方案 | 硬件措施 | 10 | 建议加装塔筒涡流发生器或螺旋条纹贴片；未建议扣10分 |  |  |
| 8 | 验证测试 | 复测验证 | 10 | 模拟修改参数后再次经过该风速段，确认报警消失；未模拟扣5分 |  |  |
| 9 | 记录填写 | 故障简报 | 10 | 编写异常分析报告，注明“结构动力学问题”；未注明扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日

试题5、技术管理和优化

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题分析 | RCA分析 | 15 | 分析结冰原因为“过冷水滴撞击+表面温度＜0℃”；分析不全扣15分 |  |  |
| 2 | 技术方案 | 热力学计算 | 15 | 估算维持叶片表面温度5℃所需的加热功率（kW/m²）；计算错误扣15分 |  |  |
| 3 |  | 加热方式 | 10 | 对比导电涂层与气热系统优劣，推荐气热系统（更安全）；推荐错误扣10分 |  |  |
| 4 | 经济效益 | ROI测算 | 15 | 测算技改成本（100万）及年增发收益（30万），ROI=30%；测算错误扣15分 |  |  |
| 5 | 能耗评估 | 电网负荷 | 10 | 评估防冰系统启用后对风电场上网电量的影响（厂用电率增加）；未评估扣10分 |  |  |
| 6 | 实施计划 | 施工周期 | 10 | 规划在枯风期（如11月）施工，工期15天；规划不合理扣5分 |  |  |
| 7 | 风险控制 | 叶片载荷 | 5 | 评估加热系统重量对叶片气动性能及疲劳寿命的影响；未评估扣5分 |  |  |
| 8 | 文档编写 | 技改申请 | 15 | 编写技改申请书，包含立项依据、技术方案、预算表、效益分析；缺一项扣5分 |  |  |
| 9 | 标准制定 | 验收规范 | 5 | 提出技改后需进行低温环境模拟测试；未提出扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评分人：       年   月   日           核分人：           年    月    日